智能传感器

产品详细说明书

http://www.iWiscloud.com

【警告】：

非专业电工不得安装/拆卸本设备，以免发生危险！

非厂家售后人员不能拆卸本设备，否则将无法获得售后服务！

【说明】：本产品在不断更新，如说明书上图片与实物有差别，以实物为准。

如产品升级，现有操作方法与说明书不一致，请到智慧云谷官网下载相关产品说明书，进行查阅，恕不另行通知。

本产品仅作为辅助性产品，因其他因素给消费者造成的损失本产品不予承担。

- 产品概述

感谢您购买iWiscloud系列智能传感器，为了使您能够安全、正确地使用本产品，使用前请务必阅读本说明书，阅读后请妥善保管，以便随时查阅参考。

1.1适用范围：

家庭检测、楼宇办公、大型酒店、工业检测、农业大棚等。

1.2外观说明：

蜂窝式空气动力学设计，最适合流动空气的检测。

1.3颜色分类：

黑色、银色、白色

1.4产品性能：

自带485端口，广泛用于工业现场通讯；

带二路继电器，可以控制家中电器开/关；

除了PM2.5传感器之外，其他传感器自带4-20mA电流输出；

黑暗环境下，五分钟后传感器显示屏呈黑屏状态；

黑屏状态下，强噪声或者数值变化大的变动，会使屏幕亮度恢复。

标准及认证：本产品是根据国际标准的要求设计和生产，其各项性能指标均符合CE等认证要求。

二、产品分类

□iWiscloud智慧家居氧气传感器Wis-S-O2

□iWiscloud智慧家居甲醛/苯传感器Wis-S-CH

□iWiscloud智慧家居温湿度传感器Wis-S-TH

□iWiscloud智慧家居PM2.5传感器Wis-S-PM2.5

□iWiscloud智慧家居一氧化碳传感器Wis-S-CO

□iWiscloud智慧家居二氧化碳传感器Wis-S-CO2

三、技术参数：

| 名称 | 型号 | 测量范围 | 测量精度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 氧气 | Wis-S-O2 | 0-25% | ±0.3% |
| 甲醛/苯 | Wis-S-CH | 0-0.3mg/m3 | ±0.002mg/m3 |
| PM2.5 | Wis-S-PM2.5 | 0-500μg /m3 | ±2μg/m3 |
| 一氧化碳 | Wis-S-CO | 0-600ppm | ±0.3ppm |
| 二氧化碳 | Wis-S-CO2 | 350-6000ppm | ±3ppm |
| 温湿度 | Wis-S-TH | 0-50℃ 20-90%RH | ±1℃ ±2%RH |
| 待机功耗 | 1-2W |  |  |
| 电源电压 | 100~240V AC 50\60Hz |  |  |
| 屏幕显示 | 有屏□ 无屏□ |  |  |
| 形状 | 圆形□ 方形□ |  |  |

四、使用方法

4.1主机ID和房间ID

此设置可实现传感器与iWiscloud智慧家居控制中心联动。

设置方法：点击iWiscloud主机“工程”，输入密码进入查看主机ID地址；按下传感器“菜单键”，再按左右键上下翻，选择主机ID，依次输入主机的ID数字（左加右减，“确认键”输入下一位），输入完成后，按下“确认键”确认，比如主机ID地址为“1”，则传感器输入的ID地址为“00001”（ID地址输入的最大值不超过65535）；再选择房间ID，输入房间ID数字（左加右减），只有温湿度可以修改房间ID,再按下“确认键”确认并退出；通过点击主机界面Wiscloud字母“d”处检查是否成功连接。

若想取消传感器跟主机之间的联动，只需把传感器的ID地址改成与主机地址不一样即可。

房间ID  (设置值0到7)

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 客厅 | 餐厅 | 厨房 | 主卧 | 童房 | 次卧 | 书房 | 卫生间 |

注：0可以用于所有传感器，1到7只用于温湿度传感器。

4.2  4-20mA输出（PM2.5传感器除外）

用于输出4-20mA电流（主要用于工业），将4-20mA设备接到传感器指定接口上；

按下“菜单键”，按左右键上下翻，找到4-20mA输出，通过左右键上下翻改变输出的状态——正、反比例输出，控制设备运转速度，设置完按“确认键”确认退出。

4.3报警设置

按下“菜单键”，按左右键上下翻，找到“环境报警”界面，按“菜单键”进入，通过左右键上下翻可以改变报警开\关状态，“开”：当发生报警时，传感器发出声光报警；“关”：当发生报警时，传感器只发出光报警。按一下“确认键”确认，设置成功。

4.4中继315M/433M

用来中继315MHz/433MHz

按下“菜单键”，按左右键上下翻，找到中继315M/433M，通过左右键上下翻改变开/关状态，“开”则开启中继功能，“关”则关闭此功能，设置完按“确认键”确认退出。

4.5退出

退出当前设置。

4.6复位

按下中间的菜单键, 选择“复位”,按下“确认键”，复位成功，即恢复出厂设置。

4.7校正（用户一般不会用到）

当传感器数据与实际环境不符时，按下“菜单键”，通过左右键上下翻，找到校正，点击“确认键”确认校正，传感器会自动校正到正确数值。

4.8上下限设置

按下“菜单键”，按左右键上下翻，找到“上限”，按“确认键”进入设置界面，根据所在地环境标准将数值调整至适当值，并按下“确认键”确认。“下限”的设置同上。（以下表格为各类传感器是否有上下限）

| 传感器 | 型号 | 上限 | 下限 | 适宜值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 氧气传感器 | Wis-S-O2 | Y | N | N |
| Formaldehyde | Wis-S-CH | Y | N | N |
| PM2.5传感器 | Wis-S-PM2.5 | Y | N | N |
| 一氧化碳传感器 | Wis-S-CO | Y | N | N |
| 二氧化碳传感器 | Wis-S-CO2 | Y | N | N |
| 温湿度传感器 | Wis-S-TH | Y | Y | Y |

4.9传感器与设备联动

按下图进行设置。（注：联动的设备功率≤500W，非专业电工不得安装/拆卸本设备，以免发生危险！）

取电器电源线的火线，接到传感器继电器“公共端K12”，用电器电源线的火线接“常开端K1”，上电即可使用。

4.10 其他操作说明

黑暗环境下，五分钟黑屏，强噪声或者数值的大变化会使屏幕恢复。

五、注意事项

5.1关于产品

▪ 请确保设备安全运行所必须的空气流通；

▪ 请确保使用环境温度不超过50℃，湿度不超过90%；

▪ 设备具有无线功能，请不要用金属物包裹设备，以免造成通信不良；

▪ 如果安装多台设备，设备的安装间距最好大于2cm；

▪ 安装时，传感器距离地面最少1.2米。

▪ 因测试环境和测试方法的不同，本设备测试的结构可能跟国家专业机构检测的结构有所差异。

5.2传感器注意事项

▪ 避免暴露在高浓度腐蚀性气体（如硫氢化物、氯气、盐酸等）中；

▪ 避免暴露在碱、碱金属盐、卤素的污染；

▪ 溅上水会造成传感器敏感特性下降；

▪ 水在传感器敏感材料表面结冰会导致敏感层碎裂而丧失敏感特性。

六、产品清单

iWiscloud 智能传感器 1台

使用说明书1本

固定后座1个

固定螺丝2个

保修卡1张

合格证1张

七、客户服务与保修条款

烟台智慧云谷云计算有限公司对iWiscloud智能传感器消费者提供国家规定的“三包”服务：

1.消费者自购买iWiscloud智能传感器之日起，7天内发生性能故障，消费者可以选择退货、换货或修理；

2.消费者自购买iWiscloud智能传感器之日起，15天内发生性能故障，消费者可以选择换货或修理；

3.消费者自购买iWiscloud智能传感器之日起，18个月内保修，终身维护，配件不在保修范围之内；

4、保修条款只限正常使用下有效，一切人为损坏、自行拆装、拆保修标志、超负荷使用不当等其他因素（不可抗力因素）造成的损坏不在保修范围内。

八、公司地址

总部地址：烟台市莱山区迎春大街科技创业大厦A738

研发中心（售后）地址：山东省青岛市莱西市经济开发区扬州路27号智慧云谷

售后热线：18865693877

全国服务热线：400-618-0679

网址：http://www.iWiscloud.com

E-mail：Wiscloud@163.com

本说明书最终解释权归烟台智慧云谷云计算有限公司